УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора по производству -

Главный инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Кучуков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

**БИЛЕТЫ**

**для проверки знаний руководителей и специалистов**

**подрядных организаций**

**по пожарной безопасности**

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

**БИЛЕТ 1**

**Вопрос 1:** Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает: (ППР №390 п.469)

**Ответ:**

1) 100 кв. м.

2) 150 кв. м.

3) 200 кв. м.

**Вопрос 2:** Каким цветом наносится порядковый номер на корпус огнетушителя согласно требований Правил противопожарного режима в РФ №390? (ППР №390 п.475)

**Ответ:**

1) Желтый

2) Белый

3) Не регламентируется

**Вопрос 3:** Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 0 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

**Ответ:**

1) 3 м

2) 5 м

3) 7 м

4) 8 м

**Вопрос 4:** Кто отвечает за пожарную безопасность на объекте? (ППР №390 п.4)

**Ответ:**

1) Руководитель объекта.

2) Заместитель руководителя объекта

3) Специалист по ОТ.

4) Лицо, назначенное руководителем организации

**Вопрос 5:** В каких случаях лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности? (ППР №390 п.3)

**Ответ:**

1) При прохождении стажировки.

2) Не допускаются.

3) На усмотрение руководителя организации.

**Вопрос 6:** Допускается слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети? (ППР №390 п.52)

**Ответ:**

1) Допускается.

2) Допускается при авариях.

3) Не допускается.

**Вопрос 7:** На кого возлагается ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ? (Инструкция. 4.15. п.1.2)

**Ответ:**

1) На Генерального директора Общества.

2) На руководителей структурных подразделений

3) На лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности объектов

4) Верно вышеперечисленное

5) Верно пп. 2, 3

**Вопрос 8:** Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится : (ППР №390 п.21)

**Ответ:**

1) 1 раз в год

2) Не реже 2-х раз в год

3) Не реже 1 раза в год

**Вопрос 9:** Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится…(ППР №390 п.24)

**Ответ:**

1) 1 раз в год

2) 1 раз в 5 лет

3) Не реже 1 раз в 5 лет

4) 1 раз в 2 года

**Вопрос 10:** Размер полотна для изоляции очага пожара в помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости должен быть… (ППР №390 п.485)

**Ответ:**

1) 1 х 1 м.

2) 1 х 2 м

3) 2 х 1,5 м

4) 1 х 1,5 м

**БИЛЕТ 2**

**Вопрос 1:** Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? (ФЗ №123 ст. 16)

**Ответ:**

1) Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара

2) Если возможно образование смесей окислителя с ГГ, парами ЛВЖ, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара

3) Если возможно образование смесей воздуха с ГГ, парами ЛВЖ, ГЖ, при появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться

**Вопрос 2:** Ящик для песка, предназначенного для тушения пожаров, должен иметь объем…( ППР №390 прил. №6)

**Ответ:**

1) Не менее 0,25 куб.м

2) 0,5 куб. м

3) Не менее 0,3 куб. м

**Вопрос 3:** Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу? ( Приказ МЧС №645 п.11)

**Ответ:**

1) Вводный противопожарный инструктаж

2) Целевой противопожарный инструктаж

3) Первичный противопожарный инструктаж

4) Внеплановый противопожарный инструктаж

**Вопрос 4:** Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? (ФЗ №123 ст.9)

**Ответ:**

1) Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток

2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода

3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения

4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным

**Вопрос 5:** Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 6 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

**Ответ:**

1) 3 м

2) 5 м

3) 7 м

4) 11

**Вопрос 6:** На каком этапе строительства объекта должен вводиться в действие внутренний противопожарный водопровод? ( ППР №390 п. 392)

**Ответ:**

1) К началу основных строительных работ

2) К началу отделочных работ

3) К моменту пусконаладочных работ

4) К полному окончанию строительства

**Вопрос 7:** С какой периодичностью организуется проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов? …( ППР №390 п. 50)

**Ответ:**

1) Не реже 2 раз в год.

2) Не реже 1 раза в квартал.

3) Не реже 1 раза в год

**Вопрос 8:** Разрешается ли допускать к самостоятельному проведению огневых работ учеников? (Инструкция. 4.15. п.5.11)

**Ответ:**

1) Да, только под присмотром ответственного лица

2) Запрещается

3) Допускается при проведении работ по ликвидации аварий

**Вопрос 9:** Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать…( ППР №390 п. 474)

**Ответ:**

1) 30 м

2) 20 м

3) 40 м

4) 70 м

**Вопрос 10:** Кем определяются места заземления передвижной пожарной техники? ( ППР №390 п. 191)

**Ответ:**

1) Специалистами энергетических объектов

2) Представителями пожарной охраны

3) Специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны

**БИЛЕТ 3**

**Вопрос 1:** Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара? (КоАП РФ ст. 20.4 п. 6)

**Ответ:**

1) От одной до двух тысяч рублей

2) От четырех тысяч до пяти тысяч рублей

3) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

4) От одной тысячи до десяти тысяч рублей

**Вопрос 2:** Допускается курение на территории и в помещении складов и баз? ( ППР №390 п. 14)

**Ответ:**

1) Допускается

2) Запрещается.

3) Допускается, только в специально отведенных и оборудованных местах.

**Вопрос 3:** Какие электроустановки и электротехнические изделия подлежат отключению в конце рабочего дня? ( ППР №390 п. 40)

**Ответ:**

1) Дежурное освещение

2) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

3) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

4) Электроустановки и бытовые электроприборы, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал

5) Все перечисленные электроустановки

**Вопрос 4:** На каком расстоянии от трубопроводов с кислородом необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин? ( ППР №390 п. 430 (г))

**Ответ:**

1) 1м .

2) 0,5 м.

3) 5 м.

4) 3 м

**Вопрос 5:** На каком расстоянии должен располагаться участок для выжигания сухой травянистой растительности от ближайших объектов? ( ППР №390 п. 72 (1) (а))

**Ответ:**

1) 100 м.

2) Не ближе 150 м.

3) Не ближе 50 м

**Вопрос 6:** В помещении с одним эвакуационным выходом не допускается одновременное пребывание…( ППР №390 п. 25)

**Ответ:**

1) Более 25 человек.

2) Более 15 человек.

3) Более 50 человек

4) Более 100 человек

**Вопрос 7:** Допускается ли хранение баллонов с кислородом и горючими газами в одном помещении? ( ППР №390 п. 428 (л))

**Ответ:**

1) Не допускается.

2) Да, если применяется приточно-вытяжная вентиляция.

3) да, если помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией

**Вопрос 8:** В каких случаях осуществляется замена гравия в пределах бортовых ограждений маслоприемного устройства под трансформаторами? ( ППР №390 п. 189)

**Ответ:**

1) При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм.

2) При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 5 мм

3) При появлении растительности или невозможности промывки гравия

4) верно 1 и 3

5) верно 2 и 3

**Вопрос 9:** Как часто организуется перекатка пожарных рукавов? ( ППР №390 п. 57)

**Ответ:**

1) Не реже 2 раза в год.

2) Не реже 1 раза в год

3) 1 раз в два года

4) 1 раз в год

**Вопрос 10:** Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 3 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

**Ответ:**

1) 3 м

2) 9 м

3) 7 м

4) 11

**БИЛЕТ 4**

**Вопрос 1**:Чем должны быть укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода? ( ППР №390 п. 57)

**Ответ:**

1) Пожарный рукав, ручной пожарный ствол, огнетушитель

2) Пожарный рукав, ручной пожарный ствол, вентиль

3) Пожарный рукав, огнетушитель, вентиль

**Вопрос 2:** Требуется ли оформление наряда-допуска на огневые работы по локализации нештатных аварийных ситуаций и инцидентов в ночное время суток? (Инструкция 4.15 п. 1.16)

**Ответ:**

1) Не требуется при непосредственном руководстве работами руководителем структурного подразделения.

2) По указанию начальника цеха

3) Требуется только в дневное время

4) Требуется в любое время суток

5) Требуется только в случае отсутствия непосредственного руководителя работ

**Вопрос 3:** Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений проводится… ( ППР №390 п. 24)

**Ответ:**

1) 1 раз в год

2) 1 раз в 5 лет

3) Не реже 1 раз в 5 лет

4) 1 раз в 2 года

**Вопрос 4:** Допускается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций хранить электротехническое оборудование, запасные части? ( ППР №390 п. 186 (к))

**Ответ:**

1) Допускается

2) Допускается не более сменной потребности

3) Не допускается

**Вопрос 5:** Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для помещений категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности не должно превышать… ( ППР №390 п. 474)

**Ответ:**

1) 20 м.

2) 30 м.

3) 40 м .

4) 70 м.

**Вопрос 6:** В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке? (СП 9.13130 п. 4.3.11 табл. 1)

**Ответ:**

1) Не реже одного раза в год

2) Не реже одного раза в три года

3) Не реже одного раза в два года

4) Не реже одного раза в пять лет

**Вопрос 7:** Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться…. ( ППР №390 п. 349)

**Ответ:**

1) Внутри помещения склада на стене из негорючих материалов

2) Вне складского помещения на стене из негорючих материалов

3) Вне складского помещения на отдельно стоящей опоре

4) Верно 2 и 3

**Вопрос 8:** На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения? (ФЗ №123 ст. 27)

**Ответ:**

1) На категории А, Б, В, Г, Д

2) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д

3) На категории А, Б, В, Г

4) На категории А, Б, В1-В4

**Вопрос 9:** Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает: (ППР №390 п.469)

**Ответ:**

1) 100 кв. м.

2) 150 кв. м.

3) 200 кв. м.

**Вопрос 10:** Допускается ли использование временной электропроводки, включая удлинители, не предназначенные по своим характеристикам при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ? (ППР №390 п.42 (з))

**Ответ:**

1) Нет.

2) Да.

3) Разрешается, за исключением пожароопасных и взрывоопасных зон.

**БИЛЕТ 5**

**Вопрос 1:** В каких случаях оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ? (Инструкция 4.15 п.3.1)

**Ответ:**

1) При проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах

2) При проведении плановых работ на временных и постоянных местах проведения огневых работ

3) При проведении временных огневых работ на временных местах, в том числе в случае ликвидации последствий аварий (инцидентов).

4) При проведении на временных местах. В случае ликвидации последствий аварий проводятся под руководством начальника объекта и наряд-допуск не выписывается

**Вопрос 2:** Допускается в кабельных сооружениях при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией? (ППР №390 п.187 (д))

**Ответ:**

1) Допускается на период проведения реконструкции или ремонта

2) Не допускается

3) Допускается

**Вопрос 3:** Какая периодичность проведения на объектах с массовым пребыванием людей практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара установлена Правилами пожарной безопасности? (ППР №390 п.12)

**Ответ:**

1) Не реже одного раза в три месяца

2) Не реже одного раза в полугодие

3) Не реже одного раза в девять месяцев

4) Не реже одного раза в год

**Вопрос 4:** Как часто организуется проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №390 п.55)

**Ответ:**

1) Не реже 2 раз в год

2) 1 раз в год, весной

3) 2 раза в год

4) Не регламентировано

**Вопрос 5:** Какой документ, из указанных, устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? (ФЗ №123)

**Ответ:**

1) Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

2) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года

3) Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 "О государственном пожарном надзоре"

4) Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Вопрос 6:** На кого возлагается ответственность по обеспечению исправности и организации проведения проверок источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода? (ППР №390 п.55)

**Ответ:**

1) Руководителя организации.

2) Главного инженера.

3) Заместителя руководителя.

4) Лицо, назначенное руководителем организации.

**Вопрос 7:** В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается… (ППР №390 п.468)

**Ответ:**

1) Не менее 2 ручных огнетушителей

2) Не менее 1 ручного огнетушителя

3) На усмотрение руководителя объекта

**Вопрос 8:** На какой высоте следует размещать огнетушители? (ППР №390 п.480)

**Ответ:**

1) Не менее 1,5 м

2) Не более 1,5 м.

3) Не более 1 м

4) Не регламентировано

**Вопрос 9:** Допускается перевод автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации с автоматического пуска на ручной?(ППР №390 п.62)

**Ответ:**

1) Запрещается.

2) Допускается по согласованию с пожарной охраной

3) Запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

**Вопрос 10:** Чем обуславливается выбор огнетушителя (передвижного или ручного)? (ППР №390 п.465)

**Ответ:**

1) Размерами помещения.

2) Расстоянием до возможного очага пожара.

3) Решением представителя пожарной охраны.

4) Размерами возможного очага пожара.

**БИЛЕТ 6**

**Вопрос 1:** Какое время должен храниться в структурном подразделении наряд-допуск на проведение огневых работ? ( Инструкция 4.15 п.3.1)

**Ответ:**

1) В течение 3-х суток после окончания проведения огневых работ

2) В течение 30-ти суток после окончания проведения огневых работ

3) В течение 3-х месяцев после окончания проведения огневых работ

4) В течение 1 года после окончания проведения огневых работ

**Вопрос 2:** Наличие планов эвакуации людей при пожаре обеспечивается на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже….. (ППР №390 п.7)

**Ответ:**

1) Не менее 10 человек.

2) Для 10 человек и более

3) Более 50 человек

**Вопрос 3:** Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации для каждого пожароопасного участка? (ППР №390 п.2)

**Ответ:**

1) Правила пожарной безопасности на объекте

2) Инструкции о мерах пожарной безопасности

3) Производственные инструкции

4) Технологические регламенты

**Вопрос 4:** С какой периодичностью обеспечивается проверка исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта, автоматических установок пожарной сигнализации и др.? (ППР №390 п.61)

**Ответ:**

1) Не реже 2 раз в год

2) 1 раз в год

3) Не реже 1 раза в квартал

**Вопрос 5:** Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть ….(ППР №390 п.343)

**Ответ:**

1)Не более 0,5 м

2) 1 м

3) Не менее 0,5 м

4) 0, 5 м

**Вопрос 6:** Чем определяется необходимое количество пожарных щитов и их тип? ….(ППР №390 п.381)

**Ответ:**

1) Проектной документацией

2) Категорией помещения, здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности

3) Правилами пожарной безопасности

4) Верно всё вышеуказанное

**Вопрос 7:** Кто обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей? (ППР №390 п.478)

**Ответ:**

1) Лицо ответственное за пожарную безопасность объекта.

2) Главный инженер.

3) Руководитель организации.

4) Мастер.

**Вопрос 8:** Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? (СП 9.13130 п. 4.5.4)

**Ответ:**

1) Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица. Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки

2) Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя)

3) Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата проведенного технического обслуживания со вскрытием огнетушителя

4) Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, его марка, наименование организации, производившей перезарядку

5) Вся перечисленная информация должна указываться в журнале

**Вопрос 9:** Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения пожаров на объектах? (ППР №390 п.5)

**Ответ:**

1) Служба охраны труда

2) Отдел пожарного надзора и контроля

3) Пожарно-технические комиссии

4) Пожарно-технический отдел

**Вопрос 10:** Допускается ли применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей? (ППР №390 п.146)

**Ответ:**

1) Допускается.

1) Не допускается.

3) Допускается по условиям технологического процесса.

**БИЛЕТ 7**

**Вопрос 1:** Проверка огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится … (ППР №390 п.21)

**Ответ:**

1) 1 раз в год

2) Не реже 2-х раз в год

3) Не реже 1 раза в год

**Вопрос 2:** Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами? (КоАП ст. 20.4 п.1)

**Ответ:**

1) От одной до двух тысяч рублей

2) От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей

3) От одной тысячи до десяти тысяч рублей

4) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

**Вопрос 3:** Допускается ли использовать для хозяйственных нужд и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? (ППР №390 п.60)

**Ответ:**

1) Допускается.

2) Допускается в исключительных случаях.

3) Запрещается.

**Вопрос 4:** Выберите правильную последовательность мероприятий, проводимых при возникновении пожара. (ППР №390 п.71)

**Ответ:**

1) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей

2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения

3) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей

**Вопрос 5:** Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 2 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

**Ответ:**

1) 3 м

2) 5 м

3) 7 м

4) 8 м

**Вопрос 6:** Кем определяется порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? (Приказ МЧС №645 пп. 23, 40)

**Ответ:**

1) Руководитель организации.

2) Руководитель объекта.

3) Главный инженер.

4) Мастер.

**Вопрос 7:** Какой радиус очистки территории от горючих веществ и материалов должен быть при проведении огневых работ на высоте 9 м над уровнем пола или прилегающей территории…(Инструкция 4.15 п. 4.7)

**Ответ:**

1) 13

2) 9 м

3) 7 м

4) 11

**Вопрос 8:** На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на…(ППР №390 п.38)

**Ответ:**

1) 20 человек

2) 30 человек

3) 40 человек

4) 50 человек

**Вопрос 9:** Какой федеральный закон определяет основы обеспечения пожарной безопасности? (ФЗ №69)

**Ответ:**

1) 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

2) 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

3) Закон РФ №2446-1 "О безопасности"

4) 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Вопрос 10:** Что входит в задачи пожарной профилактики? (ФЗ № 69 ст. 1)

**Ответ:**

1) Исключение возникновения пожара

2) Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей

3) Ограничение распространения пожара

4) Создание условий для успешного тушения пожаров

5) Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

**Ответы на билеты**

**для проверки знаний руководителей и специалистов**

**подрядных организаций**

**по пожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **билета** | | | | | | | |
| **ответа** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| **2** | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| **3** | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| **4** | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| **5** | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| **6** | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| **7** | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| **8** | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| **9** | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| **10** | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |

**Используемые нормативные документы:**

1. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима в РФ №390».

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

5. Сборник инструкций по промышленной безопасности и охране труда для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», Том4, Инструкцию №4.15 «По организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества», утверждённую Генеральным директором ООО «РН-Юганскнефтегаз» 01.09.2014г., введена в действие распоряжением от 02.09.2014г. №1489.

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ

7. "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

И.о. начальника управления ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз» Ф.М. Гареев