## БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций эксплуатирующих котлы (паровые,

водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями)

на опасных производственных объектах ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

## БИЛЕТ   № 1

Вопрос 1. Кто должен согласовать отступления от требований руководства (инструкции) по эксплуатации если реконструкция (модернизация) проводится с отступлениями от требований руководства (инструкции) по эксплуатации? (п.94. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Разработчик руководства (инструкции) по эксплуатации.

- Руководство эксплуатирующей организации.

- Изготовитель оборудования.

- Специализированная организация, имеющая статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.

- Территориальный орган Ростехнадзора.

Вопрос 2. Какие условия должны быть обеспечены при сжигании топлива в котлах? (п.236. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены.

- Исключение образования застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки.

- Устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы.

- Исключение выпадения капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также сепарации угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в объеме топки).

- Все выше перечисленное.

Вопрос 3. Когда разрешается спускать воду из водогрейного котла? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 20 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 40 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 60 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 80 °C.

Вопрос 4. Когда должны быть остановлены тягодутьевые машины (устройства) при останове котла в резерв? (п.286. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 5 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 10 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 15 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 20 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 25 минут.

Вопрос 5. Как выбирают манометр? (п.243. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в середине шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в первой трети шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в третьей трети шкалы.

- Все условия верны.

Вопрос 6. Как должен быть произведен допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла? (п.301. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- По устному разрешению, выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации.

- Только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации.

- Только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном территориальным органом Ростехнадзора организации.

- Только по письменному разрешению, выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами изготовителя оборудования.

- Нет правильного ответа.

Вопрос 7. Как определяют тольщину заглушек, применяемых для отключения котла? (п.300. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Устанавливают исходя из расчета на прочность.

- Устанавливают исходя из расчета на вязкость.

- Устанавливают исходя из расчета на текучесть металла.

- Устанавливают исходя из определения тольщины стенки трубопровода.

- Устанавливают исходя из указаний изготовителя оборудования.

Вопрос 8. Что следует понимать под расчетным давлением фланцевого соединения? (п.8.3.1. РД 10-249-98)

Ответ:

- Следует понимать избыточное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

- Следует понимать нормальное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

- Следует понимать минимальное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

- Следует понимать максимальное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

- Следует понимать расчетное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

Вопрос 9. Какую величину растяжки воспринимаемого температурного расширения рекомендуется назначать при проверочном расчете трубопровода на прочность? (п.5.2.2. РД 10-400-01)

Ответ:

- Не более 100% воспринимаемого температурного расширения.

- Не более 50% воспринимаемого температурного расширения.

- Не более 60% воспринимаемого температурного расширения.

- Не менее 50% воспринимаемого температурного расширения.

- Не менее 100% воспринимаемого температурного расширения.

Вопрос 10. В каких целях проводится контроль и диагностика металла элементов и деталей теплоэнергетического оборудования до момента проведения очередного контроля или замены? (п.1.2. РД -10-577-03)

Ответ:

- В целях оценки состояния и возможности дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и для обеспечения его надежной эксплуатации до момента проведения очередного контроля или замены.

- В целях безопасности состояния теплоэнергетического оборудования.

- В целях контроля качества.

- В целях возможности дальнейшей эксплуатации металла элементов и деталей теплоэнергетического оборудования.

- В целях обеспечения надежной эксплуатации.

## БИЛЕТ   № 2

Вопрос 1. Когда считаются пригодными к дальнейшей эксплуатации элементы теплоэнергетического оборудования при проведении контроля и диагностики? (п.1.2. РД -10-577-03)

Ответ:

- Когда окажется что состояние основного и наплавленного металла удовлетворяет требованиям нормативно-технической документации.

- Когда окажется что состояние основного и наплавленного металла удовлетворяет требованиям настоящей ТИ и другой действующей нормативно-технической документации.

- Когда окажется что состояние основного и наплавленного металла удовлетворяет требованиям настоящей ТИ.

- При завершении контроля и диагностики теплоэнергетического оборудования.

- При выполнении всех выше указанных требований.

Вопрос 2. Когда производится проверочный расчет трубопроводов на прочность без учета монтажной растяжки? (п.5.2.3. РД 10-400-01)

Ответ:

- При применении монтажной растяжки с не гарантируемым качеством.

- При применении монтажной растяжки с гарантируемым качеством.

- При проведении контроля качества.

- При проектировании трубопроводов.

- При всех возможных вариантах.

Вопрос 3. Какое расчетное давление фланцевого соединения следует принимать при расчете на прочность трубопроводов пара и горячей воды? (п.8.3.2. РД 10-249-98)

Ответ:

- Не более 50% расчетного давления изделия.

- Не более расчетного давления изделия.

- Не менее расчетного давления изделия.

- Не менее 50% расчетного давления изделия.

- Не менее 70% расчетного давления изделия.

Вопрос 4. Каким путем осуществляется обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах, на которых используется оборудование под давлением ? (п.6. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Путем соблюдения организациями и их работниками требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

- Путем непосредственного выполнения организациями и их работниками требований настоящих ФНП и Федеральных норм и правил, устанавливающих требования промышленной безопасности к ОПО, имеющих иные признаки, установленные Федеральным законом N 116-ФЗ, не указанные в пункте 2 настоящих ФНП, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Ростехнадзора, и нормативных документов организаций, применяемых ими в зависимости от осуществляемого вида деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности.

- Путем осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности Ростехнадзором или иным уполномоченным органом в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

- Путем осуществления лицензионного контроля за лицензируемым видом деятельности в пределах компетенции Ростехнадзора.

- Все выше перечисленное.

Вопрос 5. Как должны быть выполнены площадки и лестницы для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением? (п.13. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- С перилами высотой не менее 1 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 150 мм.

- С перилами высотой не менее 0,6 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 100 мм.

- С перилами высотой не менее 0,9 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 150 мм.

- С перилами высотой не менее 0,9 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 100 мм.

- С перилами высотой не менее 0,6 метра со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 150 мм.

Вопрос 6. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п.37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Подвода питательной или сетевой воды, ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла.

- Продувки котла и спуска воды при остановке котла, отвода воды или пара при растопке и остановке.

- Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке, разогрева барабанов при растопке (если это предусмотрено проектом котла).

- Продувки пароперегревателя и паропровода, отбора проб воды и пара, отвода рабочей среды от предохранительных клапанов при их срабатывании.

- Все выше перечисленное.

Вопрос 7. Кто устанавливает время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Руководство эксплуатирующей организации.

- Устанавливает изготовитель в руководстве по эксплуатации

- Представитель Ростехнадзора.

- Руководитель испытания.

- Все выше перечисленные.

Вопрос 8. При каком условии для питания котлов водой применяется водопроводная сеть? (п.53. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не более чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не более чем на 0,15 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа.

Вопрос 9. Какое время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 5 мин.

- Не менее 10 мин.

- Не менее 15 мин.

- Не менее 20 мин.

- Не менее 30 мин.

Вопрос 10. В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.342. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- На манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки.

- Истек срок поверки манометра.

- Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра.

- Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

- Во всех случаях.

## БИЛЕТ   № 3

Вопрос 1. Какие мероприятия включает в себя техническое диагностирование оборудования под давлением? (п.415. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Все перечисленное.

- Анализ технической, эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации, результатов контроля металла и сварных соединений.

- Анализ результатов исследования структуры и свойств металла для оборудования, работающего в условиях ползучести.

- Расчет на прочность с оценкой остаточного ресурса и (или) остаточного срока службы, а также при необходимости циклической долговечности.

- Обобщающий анализ результатов контроля, исследования металла и расчетов на прочность с установлением назначенного ресурса или срока службы.

Вопрос 2. В каких случаях манометры не допускаются к применению? (п.342. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- На манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки.

- Истек срок поверки манометра.

- Стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра.

- Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

- Во всех случаях.

Вопрос 3. Какая должна быть ширина свободного прохода площадок? (п.15. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 600 мм

- Не более 600 мм.

- Не менее 800 мм.

- Не более 800 мм.

- Не более 900 мм.

Вопрос 4. Какие действия необходимо сделать до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), если на них установлена фланцевая арматура, а так же перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением? (п.299. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов, фланцевая арматура отсоединена.

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов запорными органами (задвижками).

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками.

- Котел отсоединять не требуется.

- Котел освободить от воды и продуть дымовые каналы.

Вопрос 5. Что должен обеспечивать химический контроль при эксплуатации котлов? (п.295. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям.

- Своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям, определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод.

- Определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод.

- Увеличение срока эксплуатации котла.

- Определение неисправных узлов и агрегатов.

Вопрос 6. До какого уровня разрешается понижение давления для спуска воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией у энергетических котлов, эксплуатируемых на тепловых электростанциях? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- До 0,5 МПа.

- До 1 МПа.

- До 1,5 МПа.

- До 2 МПа.

- До 2,5 МПа.

Вопрос 7. Когда проводятся эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации?  (п.281. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- При вводе его в эксплуатацию.

- После внесения конструктивных изменений.

- При переходе на другой вид или марку топлива.

- Для выяснения причин отклонения параметров от заданных значений.

- Во всех случаях.

Вопрос 8. Кто определяет возможность дальнейшей эксплуатации ответственных элементов и деталей энергооборудования (гибов трубопроводов, барабанов, пароперегревателей, коллекторов котлов, главных паропроводов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбин) после выработки ими паркового ресурса? (п.1.10. РД -10-577-03)

Ответ:

- Определяется комиссией эксплуатирующей организации.

- Определяется руководством эксплуатирующей организации.

- Определяется специализированными организациями, имеющими лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу промышленной безопасности.

- Определяется территориальными органами Госгортехнадзора России.

- Определяется заключением экспертизы промышленной безопасности на оборудование, подконтрольное Госгортехнадзору России.

Вопрос 9. В каком случае выполнение условий по расчетам статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно? (п.5.4.2. РД 10-400-01)

Ответ:

- При проведении расчетов на действие несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии.

- При проведении расчетов для рабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

- При проведении расчетов для холодного состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

- При проведении расчетов на циклическую прочность.

- При проведении расчетов нерабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

Вопрос 10. Какая температура понимается под расчетной температурой металла рассчитываемой детали фланцевого соединения? (п.8.4.1. РД 10-249-98)

Ответ:

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение минимального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение нормального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение допускаемого напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение максимального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение критического напряжения.

БИЛЕТ   № 4

Вопрос 1. Что должна обеспечивать установка, размещение, обвязка котлов и сосудов, прокладка трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов? (п.11. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Безопасность обслуживания.

- Безопасность осмотра.

- Безопасность ремонта.

- Безопасность промывки и очистки.

- Все перечисленное.

Вопрос 2. Какая должна быть обеспечена ширина свободных проходов вдоль фронта котлов при установке котельного вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов? (п.11. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 0,5 метра.

- Не менее 1 метра.

- Не менее 1,5 метра.

- Не менее 2,5 метра.

- Не менее 3 метра.

Вопрос 3. Как могут быть установлены котлы электростанций? (п.33. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- В отдельном здании.

- В отдельном помещении.

- В общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях при сооружении разделительной стены между котельным и машинным залом.

- В общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях без сооружения разделительных стен между котельным и машинным залом.

- Никак не регламентируется.

Вопрос 4. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Контрольный манометр.

- Подводящие трубопроводы.

- Отводящие трубопроводы.

- Дренажные емкости.

- Отсекающие устройства.

Вопрос 5. При каком условии допускается включение котлов в одну группу по питанию? (п.52. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- При условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 10%.

- При условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15%.

- При условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 25%.

- При условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 35%.

- При условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 50%.

Вопрос 6. Кто должен осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования под давлением? (п.92. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Организации заключившие с ОПО соответствующий договор по техническому перевооружению, монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением.

- Организации осуществляющие изготовление оборудования для ОПО.

- Организации осуществляющие ремонтные и пуско-монтажные работы.

- Специализированные организации, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, а также индивидуальные предприниматели (далее - специализированные организации).

- Специализированные организации, не имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.

Вопрос 7. Какие документы определяют порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ? (п.108. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции.

- Устанавливает изготовитель в руководстве по эксплуатации.

- В заключении территориального органа Ростехнадзора.

- Утвержденные в специализированной организации производственные и технологические инструкции.

- В руководстве по эксплуатации специализированной организации.

Вопрос 8. Кто принимает решение о допуске оборудования электростанций к эксплуатации в пределах паркового ресурса? (п.1.8. РД 10-577-03)

Ответ:

- Руководитель специализированной организации.

- Технический руководитель организации-владельца.

- Руководитель территориального органа Ростехнадзора.

- Председатель технической комиссии.

- Руководитель организации изготовителя оборудования.

Вопрос 9. Какой расчетный срок службы  трубопровода рекомендуется принимать при оценке циклической прочности, если в задании на проектирование не оговорено иного срока? (п.5.5.3. РД 10-400-01)

Ответ:

- Не менее 3 года.

- Не менее 5 лет.

- Не менее 10 лет.

- Не менее 15 лет.

- Не менее 25 лет.

Вопрос 10. Для какого интервала температур рекомендуется определение эквивалентных напряжений по приведенной упрощенной методике? (п.2.6. РД 10-249-98)

Ответ:

- Не более 30 градусов.

- Не более 25 градусов.

- Не более 20 градусов.

- Не более 15 градусов.

- Не более 10 градусов.

БИЛЕТ   № 5

Вопрос 1. Как должен производится расчет толщины стенки для барабанов, изготавливаемых из листов разной толщины и соединяемых продольными швами при стыковке листов по совпадению средних диаметров? (п.3.2.1.3. РД 10-249-98)

Ответ:

- Для каждого листа с учетом имеющихся в нем ослаблений.

- По среднему диаметру с учетом имеющихся в нем ослаблений.

- По максимальному диаметру с учетом имеющихся в нем ослаблений.

- По минимальному диаметру с учетом имеющихся в нем ослаблений.

- Для каждого листа без учета имеющихся в нем ослаблений

Вопрос 2. К каким пролетам относятся пролеты (расстояние между опорами) непосредственно примыкающие к неподвижным опорам или компенсаторам (П-образным, сильфонным, сальниковым и т.п.)? (п.1 приложение 6 РД 10-400-01)

Ответ:

- к крайним

- к средним

- к длинным

- к коротким

- к большим

Вопрос 3. Какой расчет производится с учетом фактических условий работы и геометрических размеров детали по допускаемым напряжениям, указанным в нормах расчета на прочность? (п.5.4.4. РД 10-577-03)

Ответ:

- Расчет на гибкость.

- Расчет на прочность.

- Расчет на текучесть.

- Расчет на хрупкость.

- Расчет на износостойкость.

Вопрос 4. Кто должен согласовать отступления от требований руководства (инструкции) по эксплуатации если реконструкция (модернизация) проводится с отступлениями от требований руководства (инструкции) по эксплуатации? (п.94. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Разработчик руководства (инструкции) по эксплуатации.

- Руководство эксплуатирующей организации.

- Изготовитель оборудования.

- Специализированная организация, имеющая статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.

- Территориальный орган Ростехнадзора.

Вопрос 5. Каким путем осуществляется обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах, на которых используется оборудование под давлением ? (п.6. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Путем соблюдения организациями и их работниками требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

- Путем непосредственного выполнения организациями и их работниками требований настоящих ФНП и Федеральных норм и правил, устанавливающих требования промышленной безопасности к ОПО, имеющих иные признаки, установленные Федеральным законом N 116-ФЗ, не указанные в пункте 2 настоящих ФНП, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Ростехнадзора, и нормативных документов организаций, применяемых ими в зависимости от осуществляемого вида деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности.

- Путем осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности Ростехнадзором или иным уполномоченным органом в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

- Путем осуществления лицензионного контроля за лицензируемым видом деятельности в пределах компетенции Ростехнадзора.

- Все выше перечисленное.

Вопрос 6. Что должен обеспечивать химический контроль при эксплуатации котлов? (п.295. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям.

- Своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, накипеобразованию и отложениям, определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод.

- Определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, газов, масел и сточных вод.

- Увеличение срока эксплуатации котла.

- Определение неисправных узлов и агрегатов.

Вопрос 7. Кто должен осуществлять техническое перевооружение ОПО, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку оборудования под давлением? (п.92. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Организации заключившие с ОПО соответствующий договор по техническому перевооружению, монтажу (демонтажу), ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением.

- Организации осуществляющие изготовление оборудования для ОПО.

- Организаци осуществляющие ремонтные и пуско-монтажные работы.

- Специализированные организации, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, а также индивидуальные предприниматели (далее - специализированные организации).

- Специализированные организации, не имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации.

Вопрос 8. Какие условия должны быть обеспечены при сжигании топлива в котлах? (п.236. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены

- Исключение образования застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки

- Устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы

- Исключение выпадения капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также сепарации угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в объеме топки).

- Все выше перечисленное.

Вопрос 9. Когда производится проверочный расчет трубопроводов на прочность без учета монтажной растяжки? (п.5.2.3. РД 10-400-01)

Ответ:

- При применении монтажной растяжки с не гарантируемым качеством.

- При применении монтажной растяжки с гарантируемым качеством.

- При проведении контроля качества.

- При проектировании трубопроводов.

- При всех возможных вариантах.

Вопрос 10. До какого уровня разрешается понижение давления для спуска воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией у энергетических котлов, эксплуатируемых на тепловых электростанциях? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- до 0,5 МПа

- до 1 МПа

- до 1,5 МПа

- до 2 МПа

- до 2,5 МПа

БИЛЕТ   № 6

Вопрос 1.	Какое расстояние должно составлять от фронта котлов или выступающих частей топок до противоположной стены котельного помещения? (п. 26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 3 метров.

- Не более 3 метров.

- Не более 2,5 метров.

- Не менее 2,5 метров.

- Не менее 1 метра.

Вопрос 2. Какие документы определяют порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ? (п.108. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции.

- Устанавливает изготовитель в руководстве по эксплуатации.

- В заключении территориального органа Ростехнадзора.

- Утвержденные в специализированной организации производственные и технологические инструкции.

- В руководстве по эксплуатации специализированной организации.

Вопрос 3. Измерение остаточной деформации ползучести производится на паропроводах, изготовленных из (п.5.2.11. РД 10-577-03)

Ответ:

- Углеродистых, кремнемарганцевых и хромомолибденовых сталей, работающих при температуре пара 450 °С и выше.

- Хромомолибденованадиевых сталей - при 100 °С и выше.
3. Углеродистых, кремнемарганцевых и хромомолибденовых сталей, работающих при температуре пара 150 °С и выше.

- Углеродистых, кремнемарганцевых и хромомолибденовых сталей, работающих при температуре пара 350 °С и выше.

- Хромомолибденованадиевых сталей - при 300 °С и выше.

Вопрос 4. При какой температуре стенки трубы производится измерение остаточной деформации ползучести? (п. 5.2.12. РД 10-577-03)

Ответ:

- 65 °С;

- 20 °С;

- 50 °С;

- 40 °С;

- 30 °С.

Вопрос 5. Когда разрешается спускать воду из водогрейного котла? (п.285. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 20 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 40 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 60 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 °C.

- После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 80 °C.

Вопрос 6. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п.37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Подвода питательной или сетевой воды, ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла.

- Продувки котла и спуска воды при остановке котла, отвода воды или пара при растопке и остановке.

- Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке, разогрева барабанов при растопке (если это предусмотрено проектом котла).

- Продувки пароперегревателя и паропровода, отбора проб воды и пара, отвода рабочей среды от предохранительных клапанов при их срабатывании.

- Все выше перечисленное.

Вопрос 7. Когда проводятся эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации?  (п.281. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- При вводе его в эксплуатацию.

- После внесения конструктивных изменений.

- При переходе на другой вид или марку топлива.

- Для выяснения причин отклонения параметров от заданных значений.

- Во всех случаях.

Вопрос 8. Кто принимает решение о допуске оборудования электростанций к эксплуатации в пределах паркового ресурса? (п.1.8. РД 10-577-03)

Ответ:

- Руководитель специализированной организации.

- Технический руководитель организации-владельца.

- Руководитель территориального органа Ростехнадзора.

- Председатель технической комиссии.

- Руководитель организации изготовителя оборудования.

Вопрос 9. Когда должны быть остановлены тягодутьевые машины (устройства) при останове котла в резерв? (п.286. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 5 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 10 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 15 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 20 минут.

- После вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 25 минут.

Вопрос 10. Кто устанавливает время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Руководство эксплуатирующей организации.

- Устанавливает изготовитель в руководстве по эксплуатации.

- Представитель Ростехнадзора.

- Руководитель испытания.

- Все выше перечисленные.

БИЛЕТ   № 7

Вопрос 1. Какое расстояние должно составлять для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения? (п. 26. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 1 метра;

- Не более 3 метров;

- Не более 1,5 метров;

- Не менее 2,5 метров;

- Не менее 2 метров.

Вопрос 2. Какие сосуды не разрешается устанавливать в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях? (п. 66. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора.

- Сосуды не прошедшие экспертизу промышленной безопасности.

- Сосуды вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,02.

- Неподлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора.

- Сосуды вместимостью более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,1.

Вопрос 3.  С какой глубиной продольных борозд на внутренней поверхности труб не допускается эксплуатация труб? (п. 6.1.4. РД 10-577-03)

Ответ:

- 0,5 мм и более;

- 1 мм и более;

- не менее 1мм.

- 0,1 мм и более

- 0,2 мм и более

Вопрос 4.  На какую величину допускается утонение прямых участков трубопровода и гибов в нейтральных зонах? (п. 6.5.1. РД 10-577-03)

Ответ:

- не должно превышать 10 % номинальной толщины.

- не должно превышать 15% номинальной толщины.

- не должно превышать 5% номинальной толщины.

- не должно превышать 20% номинальной толщины.

- не должно превышать 25% номинальной толщины.

Вопрос 5. Кто определяет возможность дальнейшей эксплуатации ответственных элементов и деталей энергооборудования (гибов трубопроводов, барабанов, пароперегревателей, коллекторов котлов, главных паропроводов, корпусов цилиндров, стопорных клапанов, роторов турбин) после выработки ими паркового ресурса? (п.1.10. РД -10-577-03)

Ответ:

- Определяется комиссией эксплуатирующей организации.

- Определяется руководством эксплуатирующей организации.

- Определяется специализированными организациями, имеющими лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу промышленной безопасности.

- Определяется территориальными органами Госгортехнадзора России.

- Определяется заключением экспертизы промышленной безопасности на оборудование, подконтрольное Госгортехнадзору России.

Вопрос 6. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Контрольный манометр.

- Подводящие трубопроводы.

- Отводящие трубопроводы.

- Дренажные емкости.

- Отсекающие устройства.

Вопрос 7. Какие действия необходимо сделать до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами (паропровод, питательные, дренажные, спускные линии), если на них установлена фланцевая арматура, а так же перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением? (п.299. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов, фланцевая арматура отсоединена.

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов запорными органами (задвижками).

- Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками.

- Котел отсоединять не требуется.

- Котел освободить от воды и продуть дымовые каналы.

Вопрос 8. Как выбирают манометр? (п.243. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в середине шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в первой трети шкалы.

- Исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в третьей трети шкалы.

- Все условия верны.

Вопрос 9. При каком условии для питания котлов водой применяется водопроводная сеть? (п.53. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не более чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не более чем на 0,15 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,1 МПа.

- При условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа.

Вопрос 10. Какие устройства для обеспечения безопасности обслуживающего персонала должны иметь предохранительные клапаны котлов? (п.42. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Контрольный манометр.

- Подводящие трубопроводы.

- Отводящие трубопроводы.

- Дренажные емкости.

- Отсекающие устройства.

БИЛЕТ   № 8

Вопрос 1. Какие системы трубопроводов должны быть предусмотрены проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? (п. 37. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Подвода питательной или сетевой воды; отбора проб воды и пара; разогрева барабанов при растопке (если это предусмотрено проектом котла);

- Продувки котла и спуска воды при остановке котла; ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла;

- Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке; отвода воды или пара при растопке и остановке;

- Продувки пароперегревателя и паропровода; отвода рабочей среды от предохранительных клапанов при их срабатывании; подвода топлива к горелочным устройствам котла.

- Все ответы.

Вопрос 2. Каким документам должны соответствовать сварочные материалы, применяемые для сварки оборудования под давлением при его монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации)? (п. 128. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Проектной документации;

- Руководству (инструкции) по эксплуатации;

- Технической документации;

- Правильные ответы 1 и 3;

- Правильные ответы 1 и 2.

Вопрос 3.  На какую величину допускается утонение прямых участков трубопровода и гибов в растянутых зонах зонах (на наружном обводе)? (п. 6.5.1. РД 10-577-03)

Ответ:

- Не должно превышать 10 % номинальной толщины.

- Не должно превышать 15% номинальной толщины.

- Не должно превышать 5% номинальной толщины.

- Не должно превышать 20% номинальной толщины.

- Не должно превышать 25% номинальной толщины.

Вопрос 4. В каком случае выполнение условий по расчетам статической прочности для стальных труб и деталей на этапе 2 необязательно? (п.5.4.2. РД 10-400-01)

Ответ:

- При проведении расчетов на действие несамоуравновешенных нагрузок в рабочем состоянии.

- При проведении расчетов для рабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

- При проведении расчетов для холодного состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

- При проведении расчетов на циклическую прочность.

- При проведении расчетов нерабочего состояния на совместное действие всех нагружающих факторов.

Вопрос 5. Какая температура понимается под расчетной температурой металла рассчитываемой детали фланцевого соединения? (п.8.4.1. РД 10-249-98)

Ответ:

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение минимального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение нормального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение допускаемого напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение максимального напряжения.

- Следует понимать температуру, по которой принимается значение критического напряжения.

Вопрос 6. Как должен быть произведен допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла? (п.301. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- По устному разрешению, выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации.

- Только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации.

- Только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном территориальным органом Ростехнадзора организации.

- Только по письменному разрешению, выдаваемому в порядке, установленном распорядительными документами изготовителя оборудования.

- Нет правильного ответа.

Вопрос 7. Какое время выдержки при проведении испытания под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электрокотлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе? (п.180. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 5 мин.

- Не менее 10 мин.

- Не менее 15 мин.

- Не менее 20 мин.

- Не менее 30 мин.

Вопрос 8. Какая должна быть ширина свободного прохода площадок? (п.15. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Не менее 600 мм

- Не более 600 мм.

- Не менее 800 мм.

- Не более 800 мм.

- Не более 900 мм.

Вопрос 9. Как могут быть установлены котлы электростанций? (п.33. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- В отдельном здании.

- В отдельном помещении.

- В общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях при сооружении разделительной стены между котельным и машинным залом.

- В общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях без сооружения разделительных стен между котельным и машинным залом.

- Никак не регламентируется.

Вопрос 10. Как определяют толщину заглушек, применяемых для отключения котла? (п.300. Приказ Ростехнадзора от 25.03.14 г. № 116)

Ответ:

- Устанавливают исходя из расчета на прочность.

- Устанавливают исходя из расчета на вязкость.

- Устанавливают исходя из расчета на текучесть металла.

- Устанавливают исходя из определения толщины стенки трубопровода.

Устанавливают исходя из указаний изготовителя оборудования.

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций, эксплуатирующих котлы (паровые,

водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями)

на опасных производственных объектах ООО «РН - Юганскнефтегаз»

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |

Используемые нормативные документы:

1). Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326

2). Постановление Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. N 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03). Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный N 4748

3). Постановление Госгортехнадзора России от 25 августа 1998 г. N 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98).

4). Постановление Госгортехнадзора России от 14 февраля 2001 г. N 8 "Об утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-400-01).

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года